Nachfolgende Ausführungen beinhalten

- Die Vorbemerkungen

- Die Leistungsbeschreibung

- Allgemeine Vorbemerkungen zum Einsatz von Vakuumdämmung Baustoffklasse B2

- Materialeigenschaften

- Wärmeleitfähigkeit

Für den rechnerischen Nachweis des Wärmedurchlasswiderstandes gilt für das VIP der Baustoffklasse B2 (ohne Schutzdeckschichten) der Bemessungswert

ʎ = 0,007 W/(mK).

- Mindestwärmeschutz

Bauteile, in denen VIP-Paneele verwendet werden, müssen auch im Falle des Versagens des Vakuums die Anforderungen an den Mindestwärmeschutz nach DIN 4108 – 2, Tabelle 3 erfüllen. Für das belüftete VIP gilt der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:  ʎ = 0,020 W/(mK).

- Stützkerndichte	190 – 220 kg/m3

- Stützkernmaterial	Pyrogene Kieselsäure mit Stützfasern und Infrarot-Trübungsmittel

- Spezifische

Wärmekapazität	c = ca. 1kJ /(kg K)

- Brandverhalten	Normalentflammbar ( Baustoffklasse DIN 4102 – B2)

- Druckspannung	bei 10 % Stauchung: ό 10 %= 190 kPa

- Innendruck	bei Auslieferung des Paneels ≤ 7 mbar

- Rechnerischer

Druckanstieg	ca. 1 mbar / a

- Kerntoleranzen	Dicke +1 / - 2 mm, Längenmaße ± 2mm

- Einzelelementprüfung	bei der Herstellung mit Prüfnachweis jedes Vakuumdämmelementes.

- Systemelementaufbau

- Die VARIOTEC VIP/QASA-Vakuumdämmung besteht aus einem Vakuumisolationspaneel als Dämmkernmaterial und beidseitig aufgebrachten Deckschichten als mechanisch geschütztes vorkonfektioniertes Sandwichelement.

- Ein möglicher Randstreifen für Anpassungen oder Befestigungen am Elementbauteil kann zu einer Abminderung des Dämmwertes führen. Dieser Abminderungsfaktor kann erst bei der Verlegeplanung der VIP-Elemente bestimmt werden (nach Auftragseingang), wenn alle Elementgrößen, incl. Ausgleichselemente usw. bekannt sind.

Der Montage-/Schutzrand wird i.d.R. aus PUR Dämmmaterial ausgebildet und ist innerhalb der beiden Deckschichten eingeschlossen

- Planung

- Zur Erstellung der kostenlosen Verlegeplanung seitens VARIOTEC ist ein Aufmaß vom Verarbeiter/Verleger zu erstellen. Durchdringungen und/oder Installationsleitungen usw., welche die Vakuumdämmfläche durchdringen, müssen im Aufmaß angegeben werden.

- Die Vakuumdämmelemente sind diffusionsdicht

  - Seitens der Planung und bauseits  müssen die bauphysikalischen Voraussetzungen für den Einsatz der Dämmung erfüllt sein

  - Die Vakuumdämmflächen müssen ohne Hinterlüftung direkt auf dem zu dämmenden Bauteil als Decke, Terrassenfläche, Balkonplatte etc. vollflächig durch schwimmende Verlegung aufgelegt werden und fugendicht an alle begrenzenden Bauteile durch Abklebungen  angeschlossen werden

  - Bauphysikalische Berechnungen des kompletten Dämm - Dachaufbaus auch mit Einbezug evtl. bestehender oder geplanter weiterer Dämmlagen wie Gefälledämmungen oder in der Untergrund eingebauter oder geplanter weiterer Dämmebenen (z.B. Holzbalkendächer mit Zwischensparrendämmung etc.)   sind Grundlage der Ausführungen

- Generelles Handling der VARIOTEC VAKUUMDÄMMUNG

Die Vakuumdämmelemente werden vorkonfektioniert, verpackt und nummeriert mit Verlegeplan ab Herstellerwerk auf die Baustelle geliefert.

Gefahren der Beschädigung durch nachfolgende Einwirkungen sind absolut zu vermeiden und können zur Beschädigung der Vakuumdämmelemente führen:

- Unsachgemäße Verarbeitung durch Perforation oder Zuschnitt

- Ausführen von Elementdurchdringungen an nicht vorgesehenen Stellen. Vorgesehene Anpassungs- und Durchdringungspunkte sind mit einer Zeichnung gekennzeichnet.

- Unsachgemäße Abladung und/oder unsachgemäßer Transport vom Lieferort zum Einbauort Baustelle

- Die konstante Temperaturbelastung der VIP – Elemente darf einen Wert von > 80°C nicht übersteigen

- Allgemeine Verarbeitungshinweise für VARIOTEC QASA-Bauteile sind zu beachten (bei Bedarf unbedingt anfordern unter o.g. Bezugsquelle)

Alle Ausführungen sind Vorschläge und müssen in jedem Fall geprüft und nach den jeweiligen Herstellervorschriften aller beteiligten Gewerke umgesetzt werden. Die Gewährleistungen beziehen sich ausschließlich auf das Produktsystem VARIOTEC VIP/QASA-Vakuumdämmung und der werkseitigen Produktgewährleistung nicht aber auf andere Gewerke oder Planungs- und Ausführungsvorschläge. Im jeweiligen Anwendungsfall ist zu prüfen ob eine etwaig erforderliche Verdübelung der VIP-Deckenelemente durch die Brandschutzebene unterhalb der Decke den Brandschutzanforderungen entspricht.

Bezugsquelle, Beratung und Einweisung:

VARIOTEC GmbH & Co.KG, Moosweg 12, D – 92318 Neumarkt i.d. Opf.

Tel.: 	++49-9181-6946-29  Fax: ++49-9181- 6946-71

Web	www.variotec.de  Mail: qasa@variotec.de

- Leistungsbeschreibung

Nachfolgender Ausschreibungstext dient als Textbaustein für Ihre projektbezogene Ausschreibung:

- Vorbemerkungen

Siehe Ausführungen Teil A.

  - Kurzbeschreibung die VARIOTEC VIP/QASA Vakuumdämmung Bereich Flachdach, Balkon- und Terrassenanwendung

Die VARIOTEC Vakuumdämmung wird als Dämmung im Bereich `Warmdach` im Flachdachbereich oder flach geneigten Bereich eingesetzt.

Bauseits vor Verlegung der Vakuumdämmung der Untergrund muss eben sein und mit entsprechenden Maßnahmen wie Montage von Dampfbremsen, Abdichtungen, Vordeckungen je nach Planung bzw. Konstruktion etc. vorzubereiten. Diese Baustoffe sollten keine Erhebungen an den Flächenstößen aufweisen, damit die VIP Dämmung vollflächig aufliegen kann.

Gefälleausbildungen sind bauseits herzustellen, das kann in Form von Gefälleestrichen, Gefälledämmlagen unter oder über der VARIOTEC Vakuumdämmebene erfolgen.

Als Untergrund können alle konstruktiven Bauteile wie Betondecken, Holzdeckenaufbauten als Massivholz – oder Holzbalkendecken etc. ausgeführt werden.

Die VARIOTEC  VIP/QASA-Vakuumdämmelemente werden an den Randbereichen i.d.R. im Bereich von Anschlüssen an aufgehenden oder begrenzenden Bauteilen nach Abstimmung in der Planung mit zusätzlichem Zuschnittsrand PUR-Schaum Rändern ausgeführt. Die Breite der Randbereiche richtet sich auch nach möglichen Maßungenauigkeiten oder konstruktiven Vorgaben wie Befestigungsbereichen für weiterführende Konstruktionsanschlüsse im Fenstertürbereich oder im Bereich von Traufausbildungen etc.

Konstruktive Aufbauten wie Terrassenkonstruktionen als Stein- oder Betonplattenbeläge bzw. Holzterrassenkonstruktionen mit Lagerhölzer und Dielenschalungen, PV Anlagen mit deren Aufständerungen und Halterahmen etc. sind jederzeit ausführbar. Wichtig ist hier die Abstimmung zwischen dem ausführenden Betrieb oder dem Planungsbüro mit dem Hersteller bereits in der Projektierungsphase der VARIOTEC Vakuumdämmung um ggf. zusätzliche Drucklastzonen für Punktlasten etc. vorzusehen.

Die Abflüsse bzw. die Lage, Anordnung und Größe in den Flächen sind anzugeben, damit in der Projektierung nötige Aussparungen vorgenommen werden können.

Der Hersteller bietet den Planungsservice zur Abstimmung der Anschlüsse im Traufbereich, an aufgehenden Fassaden, an Ortgängen etc. an.

- Liefern und Verlegen von VARIOTEC VAKUUMDÄMMUNG

  - Vorarbeiten

- Erstellen eines Aufmaßes unter Berücksichtung aller begrenzenden und/oder durchdringenden Bauteile.

- Prüfen eines planebenen Untergrundes vor Verlegung der VARIOTEC VIP/QASA Vakuumdämmung

- Montage der projekt – und konstruktionsbezogenen Dampfsperren etc. unterhalb der Vakuummdämmebene

- Montage der Traufbereiche bestehend aus Montagebohlen, Rinnenausführungen etc.

- Teilnahme an einer Produkteinweisung durch den Hersteller vor Ausführung der Montagearbeiten.

- Die Baustelle ist vor Einbau der Vakuumdämmelemente zu säubern, alle Bauteile wie Schrauben, Nägel oder spitze und mechanisch zerstörende Gegenstände sind zu entfernen.

- Die Vakuumdämmelemente sind nach Lieferung sicher auf der Baustelle an den Einbauort oder einen geeigneten geschützten Bereich zu verbringen.

- Die Montagefacharbeiter sind einzuweisen, und mit  den Grundlagen der Vorbemerkungen vertraut zu machen

- Verlegung erfolgte nach Verlegeplan, Elemente sind nach Verlegeplan nummeriert

- Es gelten die Herstellervorschriften sowie die Verlegeanleitung und Palettenhinweise.

- Pauschale: 		EP……………………….		GP…………………….

- VARIOTEC VIP/QASA VAKUUMDÄMMUNG

Liefern und Transport ab Lieferadresse zum Montageort für VARIOTEC QASA-Bauteil

Produkttyp-Bezeichnung: 	VT-A-DA-2 R-GGR (Standardvariante)

Kernstärke :			……. mm			(20,25,30,35,40,45,50 mm)

Deckschicht 1:			Unterseite

Material			Gummigranulat

Deckschichtstärke		3 mm

Deckschicht 2:			Oberseite

Material			Gummigranulat

Deckschichtstärke		3 mm

Gesamtstärke							……….  mm

Randausbildung:		Randstreifen aus PUR für Randelement

Standardelemente:

Kantenschutzband 4seitig

ALTERNATIVE AUSFÜHRUNG:

Produkttyp-Bezeichnung:	VT-A-DA-GFK/GGR

(Kombination stabile, trittfeste Oberfläche unterseitig Ausgleich von geringen Unebenheiten)

Kernstärke :			……. mm			( 20,25,30,35,40,45,50 mm)

Deckschicht 1:			Unterseite

Material			GFK (Glasfaserverstärke Kunststoffplatte)

Deckschichtstärke		1,5 mm

Deckschicht 2:         		Oberseite

Material			Gummigranulat

Deckschichtstärke		3 mm

Gesamtstärke						……….  mm

Randausbildung:		Randstreifen aus PUR für Randelement

Standardelemente:

Kantenschutzband 4seitig

Elementgrößen:		abhängig von Verlegeplan in verschiedenen Größen,

Mindestverrechnungsgröße 0.5 m²

Zulassungsnummer:	AbZ Nr. Z-23.11-1779 / ETA 13/0493

Geltungsdauer bis:	16.11.2017                    16.11.2022

- Montageposition

Für die Montage sind folgende Leistungen gesondert und bauseits zu erbringen

- Montage der Abdichtungs- und Dampfbremsebenen unterhalb der Verlegefläche

- Montage der Gefälleebene unter – oder oberhalb der Vakuumdämmung

- Montage der Anschlüsse im Traufbereich, Ortgangbereich, Fassadenbereich

  - Flachdachfläche – Detail 1.1.:

Montage und lückenloses Verlegen der VARIOTEC Vakuumdämmung VIP/QASA-Bauteile der Vorposition ab Lieferort auf der Baustelle einschl. vorgenannter Leistungen und Produktangaben mit folgenden technischen Angaben inkl. Montagematerial und Werkzeug als fix– und fertige Leistung.

Die Vakuumdämmpaneele werden entsprechend Verlegeplan verlegt.

  - Die Dämmpaneele vollflächig und kraftschließend zu den begrenzenden Bauteilen der Fläche dicht und zueinander kraftschlüssig verlegen:

Die Abrechnung erfolgt nach qm Aufmaßfläche.

In dem Preis inbegriffen ist das Abkleben aller Stoßfugen und Elementkanten der Fläche und im First, Ortgang – und Kehlbereich und zu aufgehenden oder einbindenden Bauteilen.

............. m² 		EP……………………….		GP…………………….

3.2.      Aufpreisposition zu Pos. 3.1. – 3.4. für die Ausführung als  Schrägelemente:

............. m² 		EP……………………….		GP…………………….

Eventualposition

  - Durchdringungen

Liefern und Herstellen von Durchdringungen als Zulage zu POS. 3.1. – 3.4.

Größe:	B…….mm x L……...mm

…. Stück	EP……………………….

- Zubehör und Montageposition

  - Compriband

Liefern und Montieren eines Compri - Bandes an allen Stoßfugen der Vakuumelemente zueinander und zu allen angrenzenden Bauteilen.

Hersteller		………...................

Typ/Bez.		…………………….

Breite			………. mm

............. lfm 		EP……………………….		GP…………………….

  - Fugen – und Anschlussklebeband

Liefern und Montieren eines Klebebandes an allen Stoß- und Anschlussfugen der Vakuumelemente sowie an Anschlüssen zu aufgehenden oder einbindenden Dachbauteilen.

Hersteller		………...................

Typ/Bez.		…………………….

Breite			………. mm

............ lfm 	EP……………………….	GP…………………….

Bezugsquelle, Beratung und Einweisung:

VARIOTEC GmbH & Co.KG, Moosweg 12, D – 92318 Neumarkt i.d. Opf.

Tel.: 	++49-9181-6946-29  Fax: ++49-9181- 6946-71

Web	www.variotec.de  Mail: qasa@variotec.de